深圳市深水水务咨询有限公司

鼓风机维保服务采购项目

询价告知函

- 项目关键信息

一、服务内容

（一）采购项目名称：鼓风机维保服务采购项目。

（二）采购需求：

1、乙方开通 24 小时服务专线，收到甲方的通知后，乙方于 48h 内到达现场进行维修工作。必要时乙方应加班抢修，以确保维修工作尽快完成。如乙方联系电话改变，应及时通知甲方；

2、磁悬浮鼓风机的维护保养，包括清理叶轮及进气道表面污垢并对转子做八角度标定，检查叶轮与进气道间隙和轴向间隙，主机室内清灰，检查压力，流量检测连接气管，检查自控装置，各压力传感器的标定，变频器散热通道清灰及磁轴承控制电路板清灰，电控室内清灰，紧固所有连接螺栓，紧固所有连接接线。

3、乙方在服务期间必须严格遵守甲方客户厂商和甲方的各项制度。

（三）限价要求：8万元（报价不得超过限价要求，否则做无效报价）。

（四）服务期限：一年，合同签订之日起计。

（五）付款方式：甲方在合同签订后，向乙方支付当年维保费用的30%作为预付款；在维保期限满半年后，且乙方已经完成了至少2次巡检和1次保养服务后，根据乙方提交的相关服务记录证明，甲方向乙方支付50%合同总价作为进度款；在维保期限结束后，且乙方已经完成了合同要求的巡检保养次数，根据乙方提交的相关服务记录证明，甲方向乙方支付剩余20%合同总价作为尾款。

（六）服务地点：广东省深圳市宝安区石岩街道。

二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（报价文件内提供有效的营业执照复印件加盖参选单位公章或业务章）；

（二）须具有良好的商业信誉，未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询渠道查询供应商信用信息，具体以工作人员评审当日上述渠道的全部查询结果为准；

（三）财务状况要求：近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）近两年内（2023年2月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

（六）不接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（营业执照、承诺函等）；

3.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用。）；

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章或业务章，并在截止时间前完成报价。

四、选聘程序

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱；

（二）评审委员会对参选单位进行资格审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并通知未通过的单位；

（三）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（四）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间为2025年3月4日18时00分（北京时间）；

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

六、评分规则

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，根据最低价法以不含税价格对比，不含税价格最低的报价单位为中选人。

七、限价要求

本次限价8万元，采用大包干模式，超过限价的报价视为无效报价。

八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2025年3月4日18时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

九、其他

1、中选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃。

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

十、联系方式

联系人：黄工

电  话：0755+29395688转8731

邮  箱：sszxhjcaigou@163.com

深圳市深水水务咨询有限公司

2025年2月27日

- 合同条款及格式

合同编号：

深圳市深水水务咨询有限公司

鼓风机维保服务合同

| 项目名称： 甲 方： 乙 方： | 鼓风机维保服务采购项目 深圳市深水水务咨询有限公司 |
| --- | --- |

维保服务合同

委托单位（甲方）：深圳市深水水务咨询有限公司

联系人：             联系电话：          电子邮箱：          通讯地址：

受托单位（乙方）：

联系人：             联系电话：          电子邮箱：          通讯地址：

本合同双方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，就维保服务事宜，签订本合同以共同遵守。

### 一、维保服务内容

1.1项目名称：【嘉康惠宝屠宰废水项目】

1.2项目地点：【广东省深圳市宝安区石岩街道】

1.3维保内容：【详见维保服务方案】

### 二、维保期限

2.1服务期限：【1】年。自【2025】年【  】月【  】日起（含当日）至【2026】年【  】月【  】日（含当日）止。甲方有权根据考核情况决定是否续签本合同，但续签不超过2次。

2.2如因政策变化、业主方对项目部署进行调整或者出现其他非因甲方原因导致合同无法继续履行的，甲方有权解除本合同，除正常结算解除前的费用以外，无需向乙方承担违约责任，亦无需向乙方进行补偿。

### 三、维保方案

详见附件：维保服务方案。

### 四、维保人员

4.1乙方应指派具备此类维保服务经验的人员提供服务。

4.2其他要求：_______________/____________________。

### 五、服务费用及付款方式

5.1服务费用

5.1.1维保服务费为含税人民币大写：       （小写：¥     ），___________________________________。

5.1.2此价格包含维保人工费、材料费、设备费、运输费、安装费、调试费、保险费、检测费、税费等。

5.2付款方式

5.2.1预付款

本合同生效后，甲方向乙方支付合同总价的【30】%作为预付款。

5.2.2进度款

（1）在维保期限满半年后，且乙方已经完成了至少2次巡检和1次保养服务后，根据乙方提交的相关服务记录证明，甲方向乙方支付【50】%合同总价作为进度款。

（2）__________________/________________

（3）__________________/________________

5.2.3尾款

维保期限结束后，且乙方已经完成了合同要求的巡检保养次数，根据乙方提交的相关服务记录证明，甲方向乙方支付剩余【20】%合同总价作为尾款。

5.3本合同第5.2.1条至5.2.3条约定的条件满足后，乙方应当向甲方提交付款申请材料，甲方审核通过后支付相应的款项。乙方未提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，甲方无需承担逾期付款的违约责任。

“付款申请材料”包括请款申请表（请款申请表的内容、格式，以甲方的要求为准）、税率为【13】%的增值税专用发票、达到付款条件的证明材料。

5.4乙方收款账户

开户银行：【      】

户    名：【      】

账    号：【      】

### 六、其他费用

6.1物件更换及维修费用

6.1.1乙方要求更换不包含在服务费用内的物件必须征得甲方的同意。

6.1.2对于待更换物件，甲方可委托乙方采购。如甲方委托乙方采购或委托乙方提供，甲方应向乙方报销采购费用。

6.1.3除非另有约定，乙方提供物件更换服务已经包含在维保服务内容之中，乙方不再额外收取费用。

6.1.4对超出服务范围的维修，甲方选择乙方维修的，应额外支付维修费用；甲方选择其他单位维修的，乙方应当配合维修单位的维修工作。

6.1.5________________/__________________。

6.2其他费用承担

6.2.1项目本身所需水电、燃料费用（包括维保过程中产生的费用），由【甲】方自行承担。

6.2.1乙方人员在现场维保时，所需水电、燃料费用，由【甲】方承担。

6.2.3乙方人员提供维保所使用的工具、原料等，由乙方自行承担费用与成本。

6.3如产生甲方需向乙方支付的其他费用的，乙方应当向甲方提供第5.3条项下的付款申请材料，甲方审核通过后支付相应的款项。

6.4除本合同约定甲方应支付的服务费用、其他费用以外，甲方无需向乙方支付其他费用。

### 七、验收标准

7.1维保期内，项目正常稳定运营。

7.2满足维保服务方案要求。

7.3其他工作要求：             /           。

### 八、双方其他权利义务

8.1甲方其他权利义务

8.1.1甲方应根据合同条款及时支付乙方相应的维护服务费用。

8.1.2甲方应为乙方维保服务提供必要的协调帮助和便利设施。

8.1.3在设备出现故障或异常情况时，及时通知乙方，并配合乙方进行故障排查与修复工作。但因乙方原因导致故障扩大或反复出现，甲方有权要求乙方承担额外的协调费用及损失赔偿。

8.2乙方其他权利义务

8.2.1乙方应向甲方提供维护保养记录和指定项目相关维修资料。

8.2.2乙方为甲方服务期间，非因甲方原因所发生的乙方人员事故及责任均由乙方承担，甲方概不负责。

8.2.3乙方维护保养期间，必须遵守甲方相关规定。

### 九、违约责任

9.1乙方接到通知后未能及时对情况做出处理（逾期提供服务）的，每逾期一天，应按【500】元的标准向甲方支付违约金。甲方有权从应向乙方支付的服务费用中扣除该违约金。

9.2乙方提供的服务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担扣减服务费用、承担甲方委托第三方提供服务所支付的费用等违约责任，并要求乙方赔偿全部损失。

9.3如乙方未能按照本合同约定方式和质量标准提供维修保养服务，或违反本合同的任何其他条款，应视为违约。甲方有权要求乙方在合理期限内纠正违约行为。若乙方未能在该期限内纠正违约行为，甲方有权要求乙方支付违约金，或根据违约情况采取其他补救措施，包括但不限于终止合同、要求赔偿损失等。

9.4若乙方因维修保养服务的延误或不当维修导致甲方设备损坏或造成甲方其他损失，乙方应负责赔偿。赔偿金额应包括但不限于直接损失、间接损失、利润损失以及由此产生的所有费用。

9.5一方因追究违约方法律责任而支付的案件受理费、保全费、执行费、公告费、律师费、保全担保费/保险费、公证费，由违约方承担。

9.6其他违约责任：_______________/__________________。

### 十、其他事项

10.1本合同一式【肆】份，双方各执【贰】份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同章（或公章）后生效。

10.2本合同中的附件由《供应商廉洁协议书》《维保服务方案》组成，均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

10.3一方当事人未经另一方书面同意，不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。

10.4在执行合同过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

10.5因履行本合同产生的争议由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

10.6双方确认：合同文本“”处内容，为可选择的内容。填写时，打“√”表示选定，打“×”或者未进行勾选表示删除、不选择该项。

（以下为《维保服务合同》签署页，无正文）

| 委托单位（公章/合同章）： | 受托单位（公章/合同章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表(签字)： | 法定代表人 或授权代表(签字)： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1：维保服务方案

维保服务方案

# 一、服务内容

1.1维保期内的具体服务范围：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 维保内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁悬浮鼓风机 | CG/B75 | 3台 | 磁悬浮鼓风机的维护保养 |  |

1.2维保服务主要内容包括：

乙方必须严格按照设备制造商提供的维护保养手册及相关标准，对 3 台磁悬浮离心式鼓风机进行定期巡检、保养、维修及应急处理等全方位服务，服务流程及细节应提前以书面形式提交甲方审核备案，未经甲方书面同意不得擅自更改。

（1）定期巡检：乙方每季度对鼓风机进行一次全面巡检，检查内容包括但不限于设备的运行状态、电气系统、控制系统、磁悬浮轴承系统、冷却系统等，记录设备各项运行参数，并于巡检结束后 24 小时内形成详细巡检报告以电子文档及纸质文档两种形式提交给甲方。巡检报告应附带现场照片、检测数据图表等，以便甲方直观了解设备状况；

（2）保养服务：根据设备运行时间及状况，乙方每年对鼓风机进行一次深度保养，保养前一周需向甲方提交详细的保养计划，包括保养项目清单、预计耗时、所需更换零部件明细及品牌规格等信息，经甲方确认后方可实施。保养过程中，甲方有权派专人现场监督，乙方应予以配合。保养结束后，乙方要提供保养后的设备测试报告，证明设备各项性能指标达到或优于保养前状态。

（3）维修服务：在设备运行过程中出现故障时，乙方应在接到甲方通知后 8小时内响应，1-2个工作日内到达现场进行维修（不可抗力因素除外）。乙方负责提供维修所需的零部件及工具，所提供零部件必须为全新原厂正品或甲方认可的同等质量品牌配件，确保维修后的设备性能不低于原设备性能标准且质保期延长1个月，涉及更换配件费用详参2.3涉及耗材处理方式。若质保期内同一故障再次出现，乙方免费维修并承担因此给甲方造成的一切损失。

（4）应急处理：乙方为甲方提供 24 小时应急服务热线，随时应对设备突发紧急情况。如遇紧急故障可能导致设备停机或重大安全隐患时，乙方应立即启动应急预案，采取必要措施保障设备安全，并在 1 小时内将紧急情况详细报告以电话、短信及邮件三种方式同步通知甲方项目负责人及高层领导。乙方应急人员应在接到通知后12小时内出发赶赴现场，途中持续向甲方汇报行程进展。

# 二、服务具体方案

2.1服务流程

（1）在日常维保和维修工作中，乙方应对服务工作记录详细信息，包括设备编号、问题描述、通知时间等，并第一时间通知到对应技术服务人员。

（2）在技术人员前往甲方单位开展维保工作之前，乙方应提前甲方单位联络人员，告知到达时间，以便甲方配合完成工作。

（3）技术人员到达现场后，应向甲方负责人报道，出示相关身份证明，说明来意及工作计划。在进行巡检、保养或维修工作时，严格按照既定的技术规范和操作流程进行，做好现场安全防护措施，避免对甲方现场其他设备及人员造成影响。对于发现的问题及处理过程，详细记录在现场服务日志中，如有需要，及时与甲方沟通协调解决方案。

（4）完成服务任务后，技术人员邀请甲方现场负责人一同对服务结果进行检查确认，包括设备的运行状态恢复情况、各项参数指标是否正常、更换零部件后的设备性能等。甲方确认无误后，在服务报告上签字，技术人员方可撤离现场。

2.2定期维保计划

乙方应按照甲方指定时间对合同约定范围内的设备每季度进行一次巡检工作，每年进行一次保养工作。其中巡检检查内容包括但不限于设备的运行状态、电气系统、控制系统、磁悬浮轴承系统、冷却系统等，记录设备各项运行参数；保养内容应由乙方根据实际使用情况制定保养计划，包括保养项目清单、预计耗时、所需更换零部件明细及品牌规格等信息，经甲方确认后方可实施。

2.3涉及耗材处理方式

在设备的维护保养服务过程中，乙方人员应以维修修复为主，尽量不对零配件进行替换。若出现零配件必须更换的，或是修复无法满足使用需求的，以及长期来看不够经济的情况，乙方应就更换内容及时通知甲方，经甲方允许后方可进行配件更换作业。

# 三、服务要求

3.1服务地点

乙方提供上门服务，服务地点为甲方设备所在地，即深圳市宝安区石岩街道嘉康惠宝屠宰废水项目。乙方应确保技术人员熟悉前往服务地点的路线，提前规划好行程，避免因路途问题延误服务时间。

3.2服务响应时间及维保时间

在设备出现故障时，乙方应在接到甲方通知后1小时内通过电话、短信或邮件等方式响应，与甲方沟通初步了解故障情况，并指导甲方采取必要的应急措施（如安全停机、隔离故障设备等）。

非不可抗力因素下，乙方技术人员应在1-2个工作日内到达甲方现场进行故障维修。对于紧急故障，要求在接到通知后8小时内出发赶赴现场。

日常巡检及保养工作所需时间，乙方应提前告知甲方，避免影响正常生产。

3.3验收标准及方式

验收标准：设备运行平稳，无异常振动、噪音，运行声音与正常状态相比无明显增大。各仪表显示参数正常，温度、压力、流量等关键指标控制在设备制造商规定的正常范围内。设备的电气系统绝缘良好，接地可靠，无漏电、短路等安全隐患。磁悬浮轴承系统工作正常，悬浮间隙稳定，轴承温度正常，无卡顿、偏磨等现象。经乙方保养或维修后的设备，在后续7天的运行中，无相同故障再次出现，且设备综合性能不低于保养或维修前水平。

验收方式：乙方完成服务后，首先进行自检，确保服务质量符合要求，整理好相关服务记录、测试数据等资料。邀请甲方现场负责人共同参与验收，按照验收标准逐一核对设备状态，现场查看设备运行情况，查阅乙方提供的资料。甲方有权根据实际情况要求乙方进行进一步的测试或检查，如设备的性能测试、特定工况下的运行验证等。甲方在确认设备验收合格后，在乙方提供的验收报告上签字盖章，验收报告一式两份，甲乙双方各执一份。

3.4若不符合甲方要求需返工时间

若甲方在验收过程中发现服务结果不符合要求，乙方应在接到甲方通知后的 24 小时内制定返工方案，并与甲方沟通确认。返工工作应在2个工作日内完成（视返工工作量大小调整），再次提交甲方验收，直至甲方验收合格为止。返工期间产生的所有费用由乙方承担，且因返工造成甲方生产延误的，乙方应按照合同约定承担相应的赔偿责任。

# 四、售后服务

4.1故障应急预案

（1）乙方组建专门的应急抢修小组，成员包括经验丰富的技术专家、维修技师及后勤保障人员，小组成员 24 小时待命，随时应对可能出现的设备紧急故障。

（2）乙方应储备充足的常用零部件、应急维修工具、检测设备以及备用设备（如有条件），确保在紧急情况下能够迅速投入使用，缩短设备停机时间。

（3）根据故障的严重程度，制定分级响应策略。对于轻微故障，通过远程指导甲方现场人员进行初步处理，同时派遣技术人员尽快赶赴现场；对于中度故障，应急小组携带必要的工具和零部件立即出发，在途中制定详细的维修方案；对于严重故障，如设备停机且可能引发重大安全事故的情况，立即启动全面应急响应，一方面通知甲方采取紧急避险措施，另一方面协调各方资源，全力抢修设备，确保在最短时间内恢复设备运行。

4.2应急响应方式

乙方设立 24 小时应急服务热线【电话号码】，甲方在发现设备故障后可随时拨打该热线，热线接听人员应在 1 分钟内接听电话，记录故障信息，并迅速通知应急小组。

附件2：供应商廉洁协议书

供应商廉洁协议书

为倡导防腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好地维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

# 一、严禁甲方人员有以下行为：

1.利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

2.在经济活动中索取、收受财物。

# 二、乙方不可以有以下行为：

1.向甲方人员行贿或变相行贿；

2.向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品、利益交换等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，视为乙方违约，甲方有权终止与乙方的合作，并有权采取以下措施：

1.甲方有权单方面立即终止合作，对尚未付清的款项不负有任何违约责任。

2.要求乙方按照【合同金额的 20 %  】【         万元】支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

3.甲方有权就乙方贿赂行为向工程所在地公安/司法机关检举报案操作。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

- 报价文件格式

- 供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |

附营业执照

- 资质文件、承诺函

深圳市深水水务咨询有限公司：

根据贵方关于鼓风机维保服务采购项目的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的鼓风机维保服务采购项目报价，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

8.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉，未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

（2）近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近两年内（2023年2月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

（5）未组成联合体参选。

- 廉洁承诺：

为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的鼓风机维保服务采购项目选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：（盖公章或业务章）

年    月    日

营业执照

国家企业信用信息公示系统查询情况截图

信用中国查询情况截图

中国执行信息公开网查询情况截图

- 鼓风机维保服务采购项目报价一览表

| 报价内容 |  | 鼓风机维保服务采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  | 深圳市深水水务咨询有限公司 |  |  |  | *报价方 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *联系人 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 深圳市宝安区石岩街道 |  |  |  | *电话 |  |  |  |
| *明 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | *名称 |  | *规格型号 | 单位 | *数量 | 品牌 | 含税单价（元） | *不含税单价（元） | 备注 |
| 1 | 鼓风机维保 |  | CG/B75 | 台 | 3 | 南京磁谷 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *发票类型 |  | 增值税专用发票 |  |  |  | *税点 | 13% |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后，向乙方支付当年维保费用的30%作为预付款；在维保期限满半年后，且乙方已经完成了至少2次巡检和1次保养服务后，根据乙方提交的相关服务记录证明，甲方向乙方支付50%合同总价作为进度款；在维保期限结束后，且乙方已经完成了合同要求的巡检保养次数，根据乙方提交的相关服务记录证明，甲方向乙方支付剩余20%合同总价作为尾款。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期 |  |  |  |  |  | 质保期 |  |  |  |
| 1、以上为参考报价格式，可自行修改；如使用本报价单模板，标“*”为必填项； 2、报价包含物资供货、包装及运输、指导安装，不包括安装; 3、项目地址:深圳宝安石岩； 4、如参选单位的不含税单价与含税单价不一致，以不含税单价为准，含税单价则按不含税单价与相应的税率进行计算； 5、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章

时间：    年      月   日

- 响应供应商认为有必要提供的其他材料